# Профстандарт: 40.091

## Машинист насосных установок

Начало формы

Конец формы

Код ПС

Профессиональные стандарты

- 40

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

### 40.091

### Машинист насосных установок

Профессиональный стандарт
Машинист насосных установок 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 июля 2015 г. N 429н)

/-------------------\

|        466        |

\-------------------/

Регистрационный номер

I. Общие сведения

Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосного

оборудования, регулирующей аппаратуры и                  /----------\

трубопроводов                                            |  40.091  |

____________________________________________________     \----------/

(наименование вида профессиональной деятельности)         Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойной работы, предупреждение преждевременного износа и аварий насосного оборудования, механизмов, агрегатов, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров для очистки нагнетаемой среды и систем автоматического регулирования

Группа занятий:

| 8189 | Операторы промышленных установок и.машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- |
| (код *(1)) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код *(2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок малой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | 2 | Эксплуатация и обслуживание насосных установок малой производительности | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок малой производительности | А/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок малой производительности | А/03.2 | 2 |
| В | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок низкой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | 3 | Эксплуатация и обслуживание насосных установок низкой производительности | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок низкой производительности | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок низкой производительности | В/03.3 | 3 |
| С | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок средней производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | 3 | Эксплуатация и обслуживание насосных установок средней производительности | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности | С/03.3 | 3 |
| D | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок высокой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | 4 | Эксплуатация и обслуживание насосных установок высокой производительности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок высокой производительности | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок высокой производительности | D/03.4 | 4 |
| E | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок очень высокой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | 4 | Эксплуатация и обслуживание насосных установок очень высокой производительности | Е/01.4 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок очень высокой производительности | Е/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок очень высокой производительности | Е/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок малой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист насосных установок 2-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, включающие производственную практику по профессии "машинист насосных установок" продолжительностью шесть месяцев |
| Требования к опыту практической работы | Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению работ на производстве учеником машиниста насосных установок продолжительностью шесть месяцев или Наличие опыта профессиональной деятельности по профессии слесаря-ремонтника по ремонту насосного оборудования продолжительностью шесть месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном *(3) При необходимости использования грузоподъемного оборудования прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования*(4) Обучение по радиационной и ядерной безопасности (РБ и ЯБ) для работ, связанных с РБ и ЯБ*(5) Соответствующая группа по электробезопасности*(6) К работе допускаются лица не моложе 18 лет*(7) |
| Другие характеристики | В рамках данного профессионального стандарта под насосными установками малой производительности понимаются: - насосные установки, оборудованные поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1 000 куб. м/ч невязких жидкостей; - насосные установки по перекачке вязких жидкостей с производительностью насосов до 100 куб. м/ч; - насосы, насосные агрегаты в полевых условиях и на стройплощадках, иглофильтровые установки с производительностью насосов до 100 куб. м/ч каждый; - вакуум-насосные установки по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов до 6 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| *(8) | §208 | Машинист насосных установок (2-й разряд) |
| *(9) | 13910 | Машинист насосных установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание насосных установок малой производительности | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение записей в журнале о работе установок |
| --- | --- |
|  | Замер газа |
|  | Контроль состояния фильтров и их очистка |
|  | Обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов до 6 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |
|  | Обслуживание насосной установки по перекачке нефти, нефтепродуктов и других жидкостей: подготовка схемы обвязки насосов; открытие и закрытие задвижек на напорном трубопроводе (и отключение байпаса) |
|  | Обслуживание насосных установок первичной и вторичной переработки нефти |
|  | Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1 000 куб. м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей |
|  | Обслуживание насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы с производительностью насосов до 100 куб. м/ч |
|  | Обслуживание насосов, насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках |
|  | Обслуживание иглофильтровых установок с производительностью насосов до 100 куб. м/ч каждый |
|  | Обслуживание работающего насоса: контроль работы, систематическая проверка нагрева подшипников и сальников насоса; контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, термометров; контроль работы смазочных устройств и поступления воды на сальники; остановка приводного поршневого насоса |
|  | Обслуживание дозирующих насосов |
|  | Подготовка к пуску дозирующих насосов |
|  | Регулирование подачи дозирующих насосов |
|  | Подготовка к пуску приводного поршневого насоса с приводом от электродвигателя: осмотр насоса, электродвигателя, редукторов; проверка положения запорной и регулирующей арматуры, наличия подсоединения и исправности контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка исправности системы смазки поршневого насоса и поступления масла на подшипники |
|  | Проворачивание поршневого насоса перед пуском |
|  | Пуск поршневого насоса с приводом от электродвигателя |
|  | Подготовка к пуску, пуск и остановка поршневых и центробежных насосов |
|  | Подготовка к пуску, пуск и остановка прямодействующего парового насоса |
|  | Смазывание прямодействующего парового насоса в период его работы |
|  | Регулирование числа ходов прямодействующего парового насоса |
|  | Слив скопившейся жидкости из парового цилиндра прямодействующего парового насоса до пуска и во время работы |
|  | Подготовка к пуску, пуск, остановка ротационных насосов |
|  | Подогрев жидкого топлива при сливе и подаче его к месту хранения или потребления |
|  | Проверка подшипников и сальников во время работы центробежного насоса |
|  | Контроль работы устройств центробежного насоса, воспринимающих осевое давление |
|  | Проверка работы отдельных узлов насосов |
|  | Продувка нефтемагистралей |
|  | Регулирование подачи воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей |
|  | Регулирование подачи центробежного насоса |
|  | Слив и перекачка нефти и мазута из цистерн и барж |
|  | Выполнение работ на основе технической документации, применяемой в организации, по нормам квалифицированного рабочего и техническим требованиям |
|  | Эксплуатация силовых приводов насосов |
| Необходимые умения | Выполнять действующие методики подогрева жидкого топлива при сливе и подаче его к месту хранения или потребления |
|  | Выполнять действующие методики продува нефтемагистралей |
|  | Выполнять действующие методики регулирования подачи воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей |
|  | Выполнять действующие методики слива и перекачивания нефти и мазута из цистерн и барж |
|  | Выполнять методики замера газа |
|  | Выполнять методики контроля работы отдельных узлов насосов |
|  | Выполнять методики проверки подшипников и сальников во время работы центробежного насоса, контроля работы устройств, воспринимающих осевое давление |
|  | Выполнять методики регулирования подачи центробежного насоса |
|  | Выполнять правила ведения записей в журнале о работе установок |
|  | Выполнять технологические регламенты контроля состояния фильтров и их очистки |
|  | Выполнять технологические регламенты подготовки к пуску, пуска и остановки поршневых, центробежных, ротационных, дозирующих насосов |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов до 6 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных установок первичной и вторичной переработки нефти |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1 000 куб. м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы с производительностью насосов до 100 куб. м/ч |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов, насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках, а также иглофильтровых установок с производительностью насосов до 100 куб. м/ч каждый |
| Необходимые знания | Взаимодействие деталей центробежного насоса при его работе |
|  | Водооборотный цикл, электро- и пароснабжение организации |
|  | Высота всасывания и полная высота подъема насоса |
|  | Допустимые нагрузки насосов в процессе работы |
|  | Виды измерительных приборов и измерений, с которыми приходится встречаться рабочему данной профессии, их назначение и краткая характеристика; методы и средства измерений |
|  | Классификация центробежных насосов |
|  | Достоинства и недостатки центробежных насосов |
|  | Принцип действия центробежных насосов |
|  | Описание принципиальной насосной установки с центробежным насосом |
|  | Гидравлические и объемные потери в центробежном насосе |
|  | Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых в данной отрасли промышленности |
|  | Конструкция важнейших деталей и узлов поршневых насосов, взаимодействие сопрягаемых деталей в основных узлах поршневых насосов |
|  | Методы уплотнения вращающегося вала центробежных насосов |
|  | Назначение вспомогательного оборудования, его взаимодействие с основным оборудованием |
|  | Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия, конструкция и способ приведения в действие |
|  | Теоретическая и действительная производительность поршневых насосов |
|  | Коэффициент наполнения поршневых насосов |
|  | Назначение и применение центробежных насосов |
|  | Назначение и принцип действия газового колпака на всасывающем и нагнетательном трубопроводах |
|  | Общие положения, инструкции по эксплуатации насосов и насосных установок |
|  | Методы определения и регулирования оптимального режима, основных параметров работы насосных установок |
|  | Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способы устранения |
|  | Основные сведения об износе машинного оборудования |
|  | Способы своевременного устранения мелких дефектов и неисправностей машинного оборудования |
|  | Основы электротехники |
|  | Особенности движения поршня насоса, кривошипно-шатунный механизм, график подачи одно-, двух-, трех-, четырехцилиндрового насосов, неравномерность подачи, принципы наиболее равномерной подачи у трехцилиндрового насоса по сравнению с другими насосами |
|  | Подъемно-транспортные устройства насосных установок |
|  | Понятие о коррозии трубопроводов, меры борьбы с ней |
|  | Порядок подготовки к пуску и пуска центробежного насоса |
|  | Правила обслуживания работающего центробежного насоса; контроля работы насоса по приборам |
|  | Правила обслуживания и переключения трубопроводов гринельных сетей |
|  | Правила составления схем насосных установок с центробежным насосом |
|  | Правила технической эксплуатации оборудования |
|  | Долговечность и бесперебойность работы оборудования, естественные (нормальные) и аварийные износы, причины аварийных износов |
|  | Привод агрегатов от паровой и газовой турбин, принцип действия турбины; реактивные турбины, регулирование турбин; методы смазки паровых и газовых турбин; основные детали турбин, неисправности в работе турбин и меры их предупреждения |
|  | Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания, классификация двигателей внутреннего сгорания, применяемых для привода насоса |
|  | Привод насосов от паровых двигателей, принцип действия паровой машины, парораспределение в паровой машине, конденсация пара, машины с конденсацией и без нее, достоинства и недостатки парового привода для насосов |
|  | Принцип действия и схемы паровых прямодействующих поршневых насосов |
|  | Принцип действия приводных поршневых насосов и область их применения |
|  | Принцип действия, область применения и схемы поршневых дозировочных насосов |
|  | Принцип действия, правила эксплуатации и схемы ротационных насосов |
|  | Принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого оборудования насосных установок |
|  | Принципиальная схема насосной установки |
|  | Принципиальная схема пароснабжения насосной установки с паровым приводом |
|  | Причины появления осевого давления в центробежном насосе, методы разгрузки насоса от осевых усилий |
|  | Конструкции основных деталей и узлов центробежных насосов: рабочего колеса, корпуса, подшипников, вала, направляющего аппарата |
|  | Процессы всасывания и нагнетания у приводного насоса; факторы, влияющие на всасывание поршневого насоса |
|  | Системы смазки, схема охлаждения подшипников, корпусов горячих насосов, сальниковых устройств; виды масляных насосов и фильтров; основные требования к качеству смазочных масел; принцип подбора сорта масла в зависимости от быстроходности машин и нагрузки на подшипники; масла, применяемые для смазывания насосов; вредные примеси |
|  | Смазочная система установок |
|  | Сорта и марки применяемых масел |
|  | Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии, схема расположения вала в подшипнике в состоянии покоя и в работе |
|  | Теоретическая и действительная производительность центробежных насосов |
|  | Технические характеристики насосов |
|  | Технические характеристики насосов на основе технических паспортов на используемые насосы и инструкций по их эксплуатации |
|  | Типы электродвигателей, их техническая характеристика, принцип работы; пусковые устройства; защита и заземление электродвигателя, правила пуска электродвигателей различной мощности |
|  | Устройство и принцип действия градирен и бассейнов для охлаждения воды, виды фильтров для очистки воды |
|  | Факторы, влияющие на работу насоса |
|  | Физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей, а также газа |
|  | Форма и число лопаток рабочего колеса; производительность насоса и соотношение между основными его параметрами; коэффициент быстроходности |
|  | Характеристики насосов и приводов к ним |
|  | Характеристики центробежных одно- и многоколесных насосов; совместная работа центробежных насосов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок малой производительности | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение несложных электротехнических работ на подстанции под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
| --- | --- |
|  | Обслуживание гринельных сетей |
|  | Обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми схемами включения |
|  | Обслуживание систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты насосных установок |
|  | Снятие и установка контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Выполнять технологические инструкции по снятию и установке контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании гринельных сетей |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании силовых и осветительных электроустановок с простыми схемами включения |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты насосных установок |
| Необходимые знания | Виды и правила применения инструмента, приспособлений, такелажной оснастки |
|  | Виды контрольно-измерительного и проверочного инструмента, способы контроля |
|  | Изменение длины трубопроводов в зависимости от колебаний температуры, способы его компенсации |
|  | Типы компенсаторов (П-образные, линзовые), их расположение |
|  | Способы соединения трубопроводов: разъемные (на резьбе, на фланцах) и неразъемные (на сварке) |
|  | Назначение и типы изоляции трубопроводов |
|  | Назначение и виды трубопроводов |
|  | Принцип выбора материалов трубопроводов в зависимости от агрессивности, температуры жидкости и рабочего давления |
|  | Общая схема электроснабжения организации, устройство и назначение электрических подстанций, потребители электрической энергии |
|  | Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры, качество трубопроводов и арматуры, методы испытания смонтированных трубопроводов и арматуры на прочность и плотность, приемки смонтированных трубопроводов |
|  | Требования охраны труда (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II) и противопожарной защиты |
|  | Принципы работы обслуживаемого электрооборудования |
|  | Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, муфты сцепления, передачи, редукторы; кулачковые и фрикционные муфты сцепления |
|  | Схемы коммуникаций насосных установок, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств |
|  | Типы приводов поршневых и центробежных насосов, применяемых в промышленных организациях |
|  | Правила выбора привода в зависимости от типа насоса, среды, в которой он работает, рода перекачиваемой жидкости |
|  | Правила и места установки трубопроводной арматуры, ее назначение и маркировка |
|  | Устройство кранов, вентилей, задвижек, обратных и предохранительных клапанов; понятие об арматуре, имеющей электро-, гидро- или пневмопривод |
|  | Устройство и назначение различных типов холодильников, теплообменников, буферных емкостей, гидрозатворов, влагомаслоотделителей |
|  | Устройство и порядок обслуживания расходомеров, манометров, вакуумметров, термометров, уровнемеров, тахометров, пневматических и электрических систем передачи показаний приборов на расстоянии |
|  | Фасонные детали трубопроводов и компенсаторы |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок малой производительности | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение клепки: выбор инструмента, применяемого при склепывании металлических изделий, разметка заклепочных швов, выбор величины заклепок, формование замыкающей головки ударами и давлением в холодном и нагретом состоянии |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по устранению утечек перекачиваемых продуктов; отбор проб, набивка сальников и смена прокладок (под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации) |
|  | Выполнение ремонтных работ по рабочим чертежам, технологическим картам с использованием современных приспособлений и инструмента |
|  | Высверливание и вырубание отверстий с прямолинейными сторонами; обработка с применением сверлильных машин, фасонных напильников, шлифовальных кругов |
|  | Выявление и устранение неполадок в работе насосных установок первичной и вторичной переработки нефти |
|  | Выявление и устранение неполадок в работе оборудования |
|  | Гибка листового и профильного проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений |
|  | Гибка пустотелых деталей, предупреждение дефектов при гибке |
|  | Демонтаж и ремонт поршневых и центробежных насосов, смена быстроизнашивающихся деталей и насосов в целом |
|  | Дефектация деталей и узлов насосов |
|  | Подготовка насосов к ремонту |
|  | Заготовка прокладок, нарезание трубной резьбы, сборка трубопроводов на фланцах и муфтах |
|  | Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий |
|  | Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок |
|  | Изготовление и установка сальников, прокладок, торцовых уплотнений, подшипников |
|  | Испытание трубопроводов и арматуры на прочность и герметичность |
|  | Выполнение разметки: нанесение рисок при выполнении разметки; разметка осевых линий, кернение; разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий; разметка контуров деталей по масштабам |
|  | Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках, трубах, накатывание наружных резьб вручную |
|  | Обкатка насосных установок: испытание под нагрузкой и проверка уплотнений на отсутствие протечек, своевременное устранение мелких дефектов и неисправностей |
|  | Опиливание и зачистка поверхностей с применением механизированного инструмента и приспособлений |
|  | Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами: проверка плоскостности по линейке и углов угольником, шаблоном и простым угломером |
|  | Опиливание цилиндрических стержней, криволинейных вьшуклых и вогнутых поверхностей, проверка их радиусомером и шаблонами |
|  | Опиливание деталей различных профилей с применением кондукторных приспособлений |
|  | Пайка деталей и изделий: подготовка деталей и твердых припоев к пайке; пайка мягкими или твердыми припоями при помощи паяльника, на горелке или в горне; отделка мест пайки |
|  | Подготовка отверстия для нарезания резьб метчиками; нарезание и контроль резьбы в сквозных и глухих отверстиях |
|  | Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях |
|  | Нарезание резьбы с применением механизированного инструмента, контроль качества резьбы |
|  | Склеивание деталей и изделий: подготовка поверхности под склеивание; подбор клеев; склеивание изделия и выдержка его в зажиме; контроль качества склеивания |
|  | Подготовка притирочных материалов и притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, кранов с конической пробкой |
|  | Подключение насосов к приводам, опробование насосов |
|  | Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите |
|  | Правка листовой стали, труб и уголка |
|  | Прием насосов из ремонта |
|  | Припасовка двух деталей с прямолинейными контурами |
|  | Проверка формы и размеров контура универсальными инструментами, по шаблонам и вкладышам |
|  | Производство текущего ремонта и выполнение простых операций в более сложных видах ремонта оборудования; ведение записей в журнале о работе |
|  | Прорубание канавок, вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали; обрубание кромок под сварку |
|  | Разборка и сборка различных типовых приводов и промежуточных звеньев к ним под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий вручную и на станке, конических отверстий под штифты |
|  | Резка листового и профильного металлопроката с помощью ножовки, ножниц, абразивных кругов, резка на механическом станке |
|  | Резание труб труборезом |
|  | Ремонт отдельных видов оборудования под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам |
|  | Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей по разметочным рискам |
|  | Сборка деталей в узлы, набивка и установка сальников, подготовка и установка прокладок |
|  | Сборка и разборка силовых приводов |
|  | Сборка и разборка теплообменников, масловлагоотделителей, сборников, гидрозатворов, фильтров |
|  | Сборка, разборка и ремонт вентилей, задвижек, кранов |
|  | Сборка, разборка и ремонт обратных клапанов, набивка сальников и установка прокладок |
|  | Сборка, разборка и ремонт трубопроводов: соединение трубопроводов различными способами; крепление фланцев на трубе; уплотнение с помощью прокладок |
|  | Сверление и зенкование отверстий под заклепки |
|  | Склепывание листов внахлестку однорядным и многорядным швами заклепками с полукруглыми и потайными головками |
|  | Склепывание двух листов стали встык с накладкой двухрядным швом заклепками с потайными головками |
|  | Сверление ручными дрелями и механизированным инструментом |
|  | Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов |
|  | Сдача трубопроводов из ремонта в эксплуатацию |
|  | Соединение трубопроводов различными способами: крепление фланцев на трубе, уплотнение с помощью прокладок |
|  | Строповка и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Шабрение параллельных и перпендикулярных плоских поверхностей и поверхностей, сопряженных под различными углами |
|  | Шабрение криволинейных поверхностей |
| Необходимые умения | Выполнять гибку листового и профильного проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений, пустотелых деталей, навивку пружин |
|  | Выполнять действующие методики выявления и устранения неполадок в работе оборудования |
|  | Выполнять методики нахождения и устранения утечек перекачиваемых продуктов под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Выполнять нарезание резьбы с применением механизированного инструмента на сопрягаемых деталях, в сквозных и глухих отверстиях |
|  | Выполнять опиливание и зачистку поверхностей с применением механизированного инструмента и приспособлений; опиливание цилиндрических стержней, криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей; открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами |
|  | Выполнять развертывание отверстий, зенкование отверстий под головки винтов и заклепок, зенкерование сквозных цилиндрических отверстий |
|  | Выполнять сборку и разборку силовых приводов, теплообменников, масловлагоотделителей, сборников, гидрозатворов, фильтров |
|  | Выполнять сборку, разборку и ремонт вентилей, задвижек, кранов, обратных клапанов, трубопроводов и аппаратуры |
|  | Выполнять строповку и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Осуществлять текущий ремонт и выполнять простые операции в более сложных видах ремонта оборудования |
| Необходимые знания | Виды дефектов в заклепочных и вальцованных соединениях, меры их предупреждения и устранения |
|  | Виды пайки мягкими и твердыми припоями |
|  | Материалы, инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при пайке |
|  | Способы контроля паяных соединений; виды дефектов паяных соединений, способы их предупреждения |
|  | Виды притирки; принцип выбора притиров в зависимости от притираемых изделий и характера обработки |
|  | Особенности притирки конических поверхностей |
|  | Виды дефектов притирки и способы их предупреждения; методы контроля качества |
|  | Шлифующие материалы и инструмент, применяемые для притирки, притирочные плиты |
|  | Виды слесарных работ: разметка, рубка, правка, гибка и резка металла; опиливание, нарезание резьбы, клепка |
|  | Назначение, применение, приемы и способы слесарных работ; дефекты слесарных работ и их предупреждение |
|  | Способы защиты рабочих поверхностей от проникновения пыли, вредных жидкостей и газов |
|  | Методы зенкования, зенкерования и развертывания отверстий |
|  | Виды дефектов при обработке отверстий, способы их предупреждения; способы и средства контроля диаметра отверстий |
|  | Классификация ремонтов: технический осмотр (ревизия), планово-предупредительные ремонты (текущий, средний, капитальный); их характеристики и сроки проведения |
|  | Пути и способы увеличения межремонтного периода работы оборудования |
|  | Состав работ, производимых во время технического осмотра и планово-предупредительных ремонтов (ППР), правила организации ремонтных работ |
|  | Материалы, применяемые для изготовления основных деталей насосов |
|  | Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования |
|  | Назначение и применение опиливания металла, виды напильников и их различия по величине и профилю сечения, по номерам насечки, виды поверхностей по чистоте |
|  | Методы припасовки сложного контура по сопрягаемой детали; дефекты, их причины и меры предупреждения |
|  | Назначение, сущность операции, виды работ, применяемый инструмент распиливания и припасовки; применение специальных шаблонов, кондукторов и опиловочных рамок |
|  | Виды, назначение и применение шабрения; качество поверхностей, обработанных шабрением, точность обработки, достигаемая при шабрении; припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей |
|  | Шаберы, их конструкция и материал; проверочные плиты, линейки и клинья, правила обращения с ними |
|  | Назначение ремонтов и технических осмотров |
|  | Назначение, применение и виды заклепочных соединений, достоинства и недостатки различных способов формования головки; способы контроля соединений |
|  | Правила выбора материала и форм заклепок в зависимости от материала соединяемых деталей и характера соединений |
|  | Схемы размещения заклепок в прочных и прочно-плотных швах, методы определения длины заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей и типа соединения |
|  | Назначение, применение и способы резки; методы резания ножовкой различного металла и труб; причины поломки полотен и зубьев и меры их предупреждения; способы резания металла ножницами и на механических станках, резания труб труборезами |
|  | Назначение, применение, качество сверления, типы и назначение сверлильных станков, основные узлы вертикально-сверлильного станка; приспособления сверлильного станка, применяемые при сверлении |
|  | Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые для правки, способы правки заготовок в холодном и горячем состоянии; виды дефектов при правке и способы их предупреждения |
|  | Правила осмотра и ремонта вспомогательного оборудования |
|  | Основные неполадки в работе насосов к способы их устранения |
|  | Особенности подготовки к ремонту во взрывоопасном месте |
|  | Способы ремонта отдельных узлов и деталей емкостного оборудования |
|  | Особенности ремонта аппаратов с защитным покрытием |
|  | Правила сборки аппаратов и их опрессовки; порядок сдачи в эксплуатацию |
|  | Причины поломки от усталости металла, механический износ, нарушение геометрических форм, размеров и качества поверхностей трущихся деталей, тепловой износ, коррозийный износ; способы определения степени износа |
|  | Понятие о ремонтопригодности синхронных и асинхронных электродвигателей |
|  | Порядок оформления допуска на производство ремонтных работ в цехе и передачи насосов администрацией цеха на ремонт в ремонтно-механический цех или цеховую мастерскую |
|  | Порядок и приемы разборки центробежных, поршневых и ротационных насосов |
|  | Порядок подготовки насоса к производству ремонтных работ |
|  | Последовательность обработки плоскостей и внутренних углов, правила проверки качества работ |
|  | Последовательность работ при разрубании, обрубании поверхностей, прорубании канавок; принцип выбора инструмента в зависимости от характера работы; углы заточки режущей части инструмента; молотки, их назначение, виды, размеры, масса; дефекты при рубке и их предупреждение |
|  | Правила и методы строповки и перемещения насосов, арматуры и других грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Приемы склеивания поверхностей; приспособления для создания необходимого давления; правила подготовки поверхности к склеиванию |
|  | Способы контроля соединений, дефекты при склеивании деталей и меры их предупреждения; достоинства и недостатки получаемых соединений |
|  | Применение надфилей при чистовой отделке поверхности; виды дефектов при опиливании и зачистке деталей и способы их предупреждения |
|  | Система планово-предупредительного ремонта и ее значение для поддержания оборудования в исправном состоянии, обеспечение его работоспособности и максимальной подачи |
|  | Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта насосной станции, предусматриваемые системой ППР, их состав и сущность, график ППР и ТО |
|  | Способы соединения на трубчатых заклепках; ручные и механизированные инструменты, оборудование для выполнения заклепочных соединений |
|  | Способы высверливания дефектных заклепок |
|  | Способы гибки листового и профильного проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений, пустотелых деталей, навивки пружин; виды дефектов при гибке и способы их предупреждения |
|  | Способы и средства определения выступающих мест на обрабатываемой поверхности; виды и причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и исправления |
|  | Способы нарезания, профили резьбы |
|  | Инструмент для нарезания внутренней и наружной резьбы |
|  | Конструкция и виды метчиков для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях |
|  | Дефекты при нарезании внутренней и наружной резьб, их причины и предупреждение; методы контроля качества наружной и внутренней резьб |
|  | Способы подбора сверл под резьбы по таблицам, механизированный инструмент для нарезания наружной резьбы |
|  | Способы обнаружения неисправностей и дефектов в машинах и аппаратах |
|  | Способы повышения твердости и износоустойчивости поверхности деталей |
|  | Способы сверления сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, по шаблонам |
|  | Способы установки и закрепления сверл, выбора рациональных режимов резания по справочным таблицам и настройки станка; методы сверления и рассверливания в зависимости от заданных условий обработки; способы контроля качества отверстий |
|  | Способы устранения неполадок в работе оборудования насосных установок |
|  | Технологии ремонта насосных установок; общие сведения о ремонте оборудования |
|  | Узловой метод ремонта силового оборудования в организации |
|  | Устройство и назначение инструментов, оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Устройство инструмента и приспособлений, применяемых для разметки, назначение, порядок использования и хранения вспомогательных материалов, применяемых для разметки; последовательность выполнения работ при разметке по шаблону и образцу; передовые методы разметки; дефекты при разметке и способы их предупреждения |
|  | Устройство теплообменников, фильтров, масловлагоотделителей, буферных емкостей, сборников масла |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок низкой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист насосных установок 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Наличие опыта профессиональной деятельности по профессии "машинист насосных установок 2-го разряда" не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации При необходимости использования грузоподъемного оборудования прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования Обучение по РБ и ЯБ для работ, связанных с РБ и ЯБ Соответствующая группа по электробезопасности К работе допускаются лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | В рамках данного профессионального стандарта под насосными установками низкой производительности понимаются: - насосные установки, оборудованные поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью от 1 000 до 3 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей; - насосные установки по перекачке вязких жидкостей с суммарной производительностью насосов от 100 до 500 куб. м/ч; - насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса или агрегата от 100 до 1 000 куб. м/ч воды; - иглофильтровые установки с производительностью насосов от 100 до 600 куб. м/ч каждый; - вакуум-насосные установки по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов от 6 000 до 18 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §209 | Машинист насосных установок (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 13910 | Машинист насосных установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание насосных установок низкой производительности | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технического учета и отчетности о работе насосного оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по проверке исправности насосных агрегатов, их силовых приводов, контрольно-измерительных приборов, арматуры. Выведение насосных установок на нормальный режим во время работы; остановка насосных установок |
|  | Контроль работы маслосистем: удаление конденсата из парового цилиндра насоса до пуска и в период его эксплуатации; остановка прямодействующего парового насоса |
|  | Обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов от 6 000 до 18 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |
|  | Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью от 1 000 до 3 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей |
|  | Обслуживание насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы с суммарной производительностью насосов от 100 до 500 куб. м/ч |
|  | Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса или агрегата от 100 до 1 000 куб. м/ч воды |
|  | Обслуживание иглофильтровых установок с производительностью насосов от 100 до 600 куб. м/ч каждый |
|  | Передача смены: осмотр насоса по окончании смены; заполнение сменного журнала |
|  | Разбор основных неисправностей в работе насосов различных типов |
|  | Устранение мелких неполадок в работе насосов и насосных агрегатов при пуске |
|  | Поддержание заданного давления перекачиваемых жидкостей (газа), контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов |
|  | Проверка наличия смазки и поступления ее к точкам смазывания; сбор отработанного масла и передача его на регенерацию |
|  | Пуск и остановка двигателей и насосов |
|  | Регулировка отдельных узлов насоса и проверка их взаимодействия; устранение текущих неисправностей в работе |
|  | Регулировка подачи насоса в соответствии с заданным режимом |
|  | Слив вязких жидкостей из цистерн и барж с предварительным разогревом |
|  | Эксплуатация легких иглофильтровых установок, оснащенных вихревыми насосами, обладающими способностью к самовсасыванию и откачке воздуха и воды: контроль герметичности соединений легких иглофильтровых установок и соединительных резиновых рукавов; забуривание иглофильтров в грунт, регулировка глубины погружения иглофильтров и расстояния между ними; пуск насосного агрегата; контроль степени разрежения воздуха и откачки воды из породы |
|  | Эксплуатация центробежных насосов, проверка величины нагрева подшипников и сальников, проверка работы смазочных систем и поступления охлаждающей воды к сальникам и подшипникам, контроль вибрации вала |
| Необходимые умения | Выполнять методики пуска и остановки двигателей и насосов |
|  | Выполнять нормы ведения технического учета и отчетности о работе насосного оборудования |
|  | Выполнять регламенты проверки наличия смазки и ее поступления к точкам смазывания; осуществлять сбор отработанного масла и передачу его на регенерацию |
|  | Выполнять слив вязких жидкостей из цистерн и барж с предварительным разогревом |
|  | Выполнять технологические регламенты контроля работы маслосистем; удалять конденсат из парового цилиндра насоса до пуска и в период его эксплуатации |
|  | Выполнять технологические регламенты проверки исправности насосных агрегатов, их силовых приводов, контрольно-измерительных приборов, арматуры; осуществлять выведение насосных установок на нормальный режим во время работы |
|  | Поддерживать заданное давление перекачиваемых жидкостей (газа), контролировать бесперебойную работу насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов от 6 000 до 18 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью от 1 000 до 3 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы с суммарной производительностью насосов от 100 до 500 куб. м/ч |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса или агрегата от 100 до 1 000 куб. м/ч воды и иглофильтровых установок с производительностью насосов от 100 до 600 куб. м/ч каждый |
| Необходимые знания | Вода, водные растворы, эмульсии, суспензии; способы перекачки горячей и холодной воды; причины образования паровых пробок, воздушных мешков, кристаллогидратов, льда |
|  | Классификация насосов, виды насосов: центробежные, поршневые, шестеренчатые, вакуум насосы, струйные (эжекторы и инжекторы); деление насосов в зависимости от типа перекачиваемой среды на нефтяные, кислотные, водяные; насосы приводные (привод - электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина) и ручные |
|  | Назначение и применение контрольно-измерительных приборов |
|  | Основные физико-химические свойства нефтепродуктов: воспламеняемость, токсичность, корродирующая способность |
|  | Влияние перекачиваемых нефтепродуктов на человека и окружающую среду, средства и способы защиты от него |
|  | Основные единицы физических величин, используемых в насосных установках |
|  | Показатели качества и характеристики приборов; классификация мер и измерительных приборов |
|  | Свойства газообразных тел, сжимаемость газов; способы передачи давления газами; методы измерения содержания газов в газовых смесях |
|  | Свойства твердых и жидких тел |
|  | Технологические параметры насосов: подача, напор, высота всасывания |
|  | Физические и химические свойства кислот, щелочей и других агрессивных продуктов |
|  | Понятие о плотности твердых, жидких и газообразны тел, единицы измерения |
|  | Основы электротехники, гидравлики и механики |
|  | Особенности перекачки различных веществ |
|  | Поршневые насосы, их принципиальное устройство, основные узлы и детали: поршень, кривошипно-шатунный механизм, клапан, сальник, подшипник; поршневые насосы простого, двойного действия; скальчатые или плунжерные насосы, их различие |
|  | Порядок подготовки к пуску и пуска прямодействующего парового насоса, использования при пуске и эксплуатации байпасной линии, регулирования числа ходов прямодействующего парового насоса |
|  | Порядок подготовки к пуску поршневого насоса с приводом от электродвигателя: осмотр насоса, электродвигателя, редуктора, запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов: проверка работы маслосистем и поступления масла на подшипники, проворачивание насоса перед пуском |
|  | Последовательность подготовки к пуску центробежного насоса: проверка крепления насоса к фундаментной раме, проверка муфт сцепления, заливка насоса перекачиваемой жидкостью, проворачивание вала насоса, пуск центробежного насоса |
|  | Потери подачи и напора в насосах; основные причины потерь и методы борьбы с ними |
|  | Правила компоновки и схемы компоновки насосов; параллельная и последовательная работа насосов |
|  | Принципиальное устройство задвижек, крана, вентиля, их отличие друг от друга |
|  | Принципиальные схемы насосных установок и инструкции по их эксплуатации |
|  | Принцип работы специальных насосов (шестеренчатых, мембранных, вакуум-насосов и эжекторных насосов) |
|  | Сорта смазочных масел, порядок их получения, хранения, заправки в системы смазывания, удаления, сбора и регенерации |
|  | Способы смазки и регулировки приводного поршневого насоса |
|  | Тепловые явления, температура и способы ее измерения, расширение тел при нагревании, понятие о теплопроводности, испарении и конденсации |
|  | Устройство и назначение насосного оборудования; устройство поршневых и центробежных насосов по перекачке жидкостей (газа) |
|  | Устройство и принцип работы приводов насосов (электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины) |
|  | Устройство, принцип действия, область применения легких иглофильтровых установок, оснащенных вихревыми насосами, обладающими способностью к самовсасыванию и откачке воздуха и воды |
|  | Принцип действия центробежных насосов, классификация центробежных насосов, принципиальное устройство центробежного насоса, насосы одно- и многоколесные |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок низкой производительности | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение несложных электротехнических работ на подстанции |
| --- | --- |
|  | Обслуживание вспомогательного насосного оборудования, трубопроводов и трубных деталей |
|  | Обслуживание контрольно-измерительных приборов |
|  | Обслуживание силовых и осветительных электроустановок до 1 000 В |
|  | Регулирование нагрузки электрооборудования участка (подстанции) |
| Необходимые умения | Выполнять несложные электротехнические работы на подстанции |
|  | Выполнять технологические регламенты обслуживания вспомогательного насосного оборудования, трубопроводов и трубных деталей |
|  | Применять действующие методики регулирования нагрузок электрооборудования участка (подстанции) |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании силовых и осветительных электроустановок до 1 000 В |
| Необходимые знания | Виды трубопроводов: металлические и неметаллические |
|  | Вспомогательное оборудование насосных установок |
|  | Детали трубопроводов, их принципиальное устройство |
|  | Классификация трубопроводной арматуры в зависимости от назначения |
|  | Классификация трубопроводов в зависимости от перекачиваемой среды, ее температуры, давления и агрессивности |
|  | Коммуникации насосных станций, способы крепления и соединения трубопроводов, установки трубопроводной арматуры |
|  | Требования охраны труда (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II) и противопожарной защиты |
|  | Правила работы с электродвигателями |
|  | Приемы пуска и остановки газовых и паровых турбин |
|  | Принцип работы различных типов приводов насосов, паровых машин, двигателей внутреннего сгорания, синхронных и асинхронных электродвигателей; их технические характеристики |
|  | Способы соединения труб между собой при помощи фланцев, на резьбе, сваркой |
|  | Схемы воздухопроводов всасывающих и нагнетательных трубопроводов и регулирующих устройств; конструкции клинкеров и фильтров |
|  | Трубопроводы надземные и подземные, трубопроводы межцеховые, внутрицеховые и обвязочные |
|  | Характеристики и принцип работы грузоподъемных механизмов, применяемых на насосных установках |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок низкой производительности | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по устранению утечек перекачиваемых продуктов; отбор проб, а также набивка сальников и смена прокладок |
| --- | --- |
|  | Выполнение текущего ремонта насосного оборудования и простых работ под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации в среднем и капитальном ремонтах |
|  | Демонтаж и межцеховая транспортировка оборудования с применением такелажного оборудования и инструмента |
|  | Изготовление шпоночных канавок, шпонок и подгонка их, посадка шпонок на вал, исправление отверстий под шарнирные пальцы |
|  | Испытание замкнутых трубопроводных систем на прочность |
|  | Опиливание и пригонка шпонок; посадка на вал шестерен, соединительных муфт, маховиков и шкивов |
|  | Зачистка и опиливание фланцевых соединений корпуса и крышки насоса |
|  | Опиливание плоскостей при сборке приводов |
|  | Замена шпилек сальникового устройства, пригонка болтов и шпилек |
|  | Подготовка насоса к разборке для производства ремонта: отключение насоса от действующих коммуникаций с помощью запорной арматуры и установки заглушек; слив перекачиваемой жидкости из полости насоса с последующей промывкой и продувкой |
|  | Проворачивание вала насоса вручную, пробный пуск и устранение отмеченных дефектов после сборки |
|  | Пробный пуск и холостая обкатка насосов после ремонта; устранение дефектов, выявленных при холостой обкатке; обкатка насоса под нагрузкой |
|  | Проверка величины биения вала, рабочих колес, соединительных муфт под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Проверка фланцевых соединений на плотность под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Разборка насосов по узлам и деталям, дефектация и клеймение, промывка деталей и чистка корпусов; отбор деталей, подлежащих замене |
|  | Разборка насосного оборудования, установка заглушек на входе и выходе насоса |
|  | Ремонт и изготовление металлоконструкций ограждающих устройств, лестниц, площадок, перил |
|  | Ремонт насосов и запорной арматуры, зачистка фланцев, установка прокладок, набивка сальников арматуры и насосов |
|  | Ремонт отдельных узлов и деталей: определение выработки и других неисправностей шеек валов, восстановление деталей при ремонте, замена изношенных деталей |
|  | Ремонт подшипников скольжения: пришабривание по валу чугунных, бронзовых, баббитовых подшипников, изготовление смазочных канавок |
|  | Ремонт поршней, цилиндров, поршневых колец, парораспределительных золотников, кривошипно-шатунного механизма |
|  | Ремонт трубопроводной арматуры: разборка трубопроводной арматуры и определение дефектов ее деталей; промывка деталей арматуры, монтаж арматуры; замена изношенных шпилек или болтовых соединений |
|  | Ремонт центробежных насосов: разборка соединительных муфт, вскрытие корпуса насоса, демонтаж рабочих колес, промывка деталей насоса |
|  | Составление дефектной ведомости на ремонт и замену изношенных деталей насоса под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Ремонт цилиндрических и конических шестерен |
|  | Сборка неподвижных разъемных соединений: установка болтов и шпилек, их затяжка в групповом соединении; изготовление и установка прокладок |
|  | Сборка оборудования, проверка уплотнений оборудования и трубопроводов |
|  | Сборка центробежного насоса: проверка горизонтального положения опорной рамы насоса и дополнительная затяжка анкерных болтов, монтаж ротора, установка подшипников и сальникового уплотнения |
|  | Регулировка осевого разбега ротора, закрытие корпуса насоса, заливка масла, центровка валов насоса и электродвигателя, сборка соединительных муфт под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Сдача насоса в эксплуатацию, оформление необходимой приемосдаточной документации |
|  | Смена и ремонт пальцев, шплинтовка пальцев, балансировка шкивов, посадка их на вал |
|  | Строповка и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой от 500 до 3 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Выполнять диагностику и ремонт отдельных узлов и деталей, подшипников скольжения, цилиндрических и конических шестерен |
|  | Выполнять диагностику и ремонт центробежных насосов: разборку соединительных муфт, вскрытие корпуса насоса, демонтаж рабочих колес, промывку деталей насоса |
|  | Выполнять диагностику и текущий ремонт насосного оборудования и простые операции под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации в среднем и капитальном ремонтах |
|  | Выполнять методики пробных пусков и устранять отмеченные дефекты после сборки |
|  | Выполнять методики проведения испытаний замкнутых трубопроводных систем на прочность |
|  | Выполнять методики холостой обкатки насосов; устранять дефекты, выявленные при холостой обкатке, производить обкатку насоса под нагрузкой |
|  | Выполнять правила оформления дефектной ведомости на ремонт и замену изношенных деталей насоса под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Выполнять разборку насосного оборудования, установку заглушек на входе и выходе насоса; разборку насосов по узлам и деталям, дефектацию и клеймение, промывку деталей; осуществлять отбор деталей, подлежащих замене |
|  | Выполнять ремонт поршней, цилиндров, поршневых колец, парораспределительных золотников, кривошипно-шатунного механизма |
|  | Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений, установку болтов и шпилек, их затяжку в групповом соединении |
|  | Выполнять строповку и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой от 500 до 3 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Выполнять технологические регламенты подготовки насоса к разборке для производства ремонта: отключения насоса от действующих коммуникаций с помощью запорной арматуры и установки заглушек; слив перекачиваемой жидкости из полости насоса с последующей промывкой и продувкой |
|  | Выявлять и устранять недостатки в работе обслуживаемого оборудования установок, в силовых и осветительных электросетях, электрических схемах технологического оборудования |
| Необходимые знания | Назначение осей и валов, подшипники скольжения и качения, их принципиальное устройство, способы установки подшипников и их регулировка; назначение и принцип действия муфт, тормозов |
|  | Область применения, особенности конструкции передач: фрикционных, ременных, зубчатых, червячных и цепных |
|  | Основные неисправности в работе поршневых и центробежных насосов |
|  | Особенности ремонта иглофильтровых установок, оснащенных вихревыми насосами, обладающими способностью к самовсасыванию и откачке воздуха и воды |
|  | Особенности ремонта поршневых насосов, последовательность разборки поршневого насоса, промывки и определения дефектных деталей насоса |
|  | Особенности ремонта шестеренчатых насосов: замена изношенных шестерен и подшипников, регулировка зазоров между рабочими шестернями и внутренней поверхностью корпуса насоса, ремонт перепускного шарикового клапана |
|  | Порядок сборки поршневого насоса, пробного пуска и устранения отмеченных дефектов |
|  | Последовательность, способы разборки насосов, способы промывки деталей, разборки и клеймения деталей; методы механизации трудоемких ручных работ |
|  | Правила и методы строповки и перемещения насосов, арматуры и других грузов массой от 500 до 3 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила применения прокладок, сальников, метизов |
|  | Правила эксплуатации и ремонта обслуживаемого оборудования |
|  | Разъемные и неразъемные соединения, шпонки клиновые, призматические и направляющие; шлицы, штифты, шпильки и болты, способы стопорения резьбовых соединений; контрольные шпильки |
|  | Способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок средней производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист насосных установок 4-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Наличие опыта профессиональной деятельности по профессии "машинист насосных установок 3-го разряда" не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации При необходимости использования грузоподъемного оборудования прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования Обучение по РБ и ЯБ для работ, связанных с РБ и ЯБ Соответствующая группа по электробезопасности К работе допускаются лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | В рамках данного профессионального стандарта под насосными установками средней производительности понимаются: - насосные станции (подстанции, установки), оборудованные насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью от 3 000 до 10 000 куб. м/ч невязких жидкостей; - насосы и насосные агрегаты в полевых условиях и на стройплощадках с производительностью насосов от 1 000 до 000 куб. м/ч воды каждый; - иглофильтровые и вакуум-насосные установки с производительностью насосов свыше 600 куб. м/ч каждый; - насосы и насосные агрегаты угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 18 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §210 | Машинист насосных установок (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 13910 | Машинист насосных установок |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание насосных установок средней производительности | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по подготовке к пуску, эксплуатации и остановке насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами, с суммарной подачей от 3 000 до 10 000 куб. м/ч воды и других невязких жидкостей |
| --- | --- |
|  | Контроль обеспечения заданного давления жидкости, газа и пульпы в сети обслуживаемого участка |
|  | Ликвидация вибраций насосного агрегата, дополнительная затяжка анкерных болтов и установка контргаек; установка дополнительных опор и подвесок для всасывающего и нагнетательного трубопровода с целью снятия нагрузки с насоса; перецентровка валов электродвигателей насоса |
|  | Нагрев корпуса с целью обеспечения нормальной работы, проверка на срабатываемость реле температуры охлаждающей воды |
|  | Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем, с суммарной производительностью от 3 000 до 10 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей |
|  | Обслуживание насосных установок в полевых условиях и на стройплощадках |
|  | Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках с производительностью насосов от 1 000 до 3 000 куб. м/ч воды каждый |
|  | Обслуживание иглофильтровых и вакуум-насосных установок с производительностью насосов свыше 600 куб. м/ч каждый |
|  | Обслуживание насосов и насосных агрегатов угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 18 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |
|  | Остановка насоса, проверка состояния его узлов и мест смазывания |
|  | Подготовка к пуску поршневого насоса, перекачивающего горячую воду |
|  | Подготовка к пуску центробежного насоса для перекачивания горючих нефтепродуктов |
|  | Поддержание заданного давления воды и других перекачиваемых жидкостей; контроль технического состояния насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов во время работы |
|  | Проверка центровки насоса, мест смазки подшипников, системы охлаждения подшипников и сальников, состояния электрооборудования и пусковой аппаратуры |
|  | Пуск насоса и вывод его на рабочий режим |
|  | Проверка работы всех узлов, механизмов, приборов, арматуры и трубопроводов после вывода насоса на рабочий режим |
|  | Пуск насоса с использованием открытого байпаса: вывод насоса на технологический режим; контроль температуры подшипников и сальников, контроль величины утечек через сальник, проверка биения ротора, контроль показаний манометров |
|  | Пуск, регулирование режима работы и остановка двигателей и насосов |
|  | Регулировка частоты вращения электродвигателя с целью изменения производительности насоса |
|  | Эксплуатация поршневого насоса при перекачивании воды, проверка журнала технического состояния установки |
|  | Эксплуатация центробежного насоса по перекачиванию сжиженных нефтяных газов в соответствии с инструкциями по эксплуатации насоса, проверка работы узлов насоса в процессе его работы |
| Необходимые умения | Выполнять действующие методики пуска, регулирования режимов работы и остановки двигателей и насосов |
|  | Выполнять методики изменения производительности насосов посредством регулирования частоты вращения электродвигателя |
|  | Выполнять методики контроля обеспечения заданного давления жидкости, газа и пульпы в сети обслуживаемого участка |
|  | Выполнять методики пуска и вывода насоса на технологический режим с использованием открытого байпаса |
|  | Выполнять методики пуска насосной установки через байпасную линию с последующим открытием нагнетательного вентиля и закрытием байпасного вентиля |
|  | Выполнять регламенты контроля температуры подшипников и сальников, определения величины утечек через сальник, контроля показаний манометров |
|  | Контролировать техническое состояние насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов во время работы |
|  | Поддерживать заданное давление воды и других перекачиваемых жидкостей |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью от 3 000 до 10 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов и насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках с производительностью насосов от 1 000 до 3 000 куб. м/ч воды каждый и иглофильтровых и вакуум-насосных установок с производительностью насосов свыше 600 куб. м/ч каждый |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов и насосных агрегатов угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 18 000 куб. м/ч метановоздушной смеси |
| Необходимые знания | Возможные неполадки в работе центробежного насоса и причины их возникновения |
|  | Порядок подготовки к пуску, эксплуатации и остановке насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной подачей от 3 000 и до 10 000 м/ч воды и других невязких жидкостей |
|  | Деление многоступенчатых центробежных насосов: со спиральным отводом, с горизонтальным разъемом корпуса и секционные (вертикальные насосы для буровых скважин), с направляющими аппаратами |
|  | Классификация центробежных насосов по коэффициенту быстроходности |
|  | Деление насосов в зависимости от величины создаваемого напора на низконапорные (одноступенчатые), средненапорные (двух- или многоступенчатые) и высоконапорные |
|  | Индикаторная диаграмма поршневого насоса, индикаторная мощность, индикаторный и механический коэффициент полезного действия поршневого насоса |
|  | Классификация насосов в зависимости от характера их действия на жидкость: центробежные, пропеллерные, осевые, вихревые; непосредственного действия (объемные), ротационные (винтовые, шестеренчатые, кулачковые, шиберные), поршневые и плунжерные, гидравлический таран, струйные (эжекторы, инжекторы, эрлифты) |
|  | Классификация поршневых насосов: по способу привода, типу рабочего такта двигателя; назначению и роду перекачиваемой жидкости; расположению оси; конструкции поршня, числу цилиндров, создаваемому давлению, числу ходов поршня в минуту; по кратности действия |
|  | Классификация центробежных насосов нормального ряда: "холодные", "горячие", кислотные и щелочные; для перекачки сжиженных нефтяных газов; для перекачки воды |
|  | Меры, принимаемые персоналом при возникновении аварийной обстановки; планы ликвидации аварий, их значение |
|  | Нормальный ряд центробежных насосов; маркировка нефтяных насосов нормального ряда |
|  | Область применения поршневых насосов: при бурении для закачки промывочного раствора, в качестве глубинных для откачки нефти из скважин, на нефтеперерабатывающих заводах для транспортировки нефти и нефтепродуктов, для дозировки жидкостей; на химических заводах |
|  | Общие положения регулирования скорости вращения электроприводов |
|  | Особенности конструкции различных типов поршневых насосов |
|  | Особенности конструкции центробежных насосов для горячих нефтепродуктов, для заглубленных резервуаров; химические насосы, осевые насосы |
|  | Особенности эксплуатации легких иглофильтровых установок, отбирающих воду и воздух самостоятельными механизмами - центробежным и вакуумным насосами (типа ЛИУ-4 и ЛИУ-5); схема размещения иглофильтров: глубина их забуривания в грунт и расстояние друг от друга; способы проверки герметичности, степени разряжения воздуха, методы контроля нормальной работы насосов, величины откачки воды из грунта |
|  | Особенности эксплуатации насосов для горючих нефтепродуктов |
|  | Особенности эксплуатации насосов для горячей воды: необходимость большой величины подпора во всасывающей полости; обеспечение выхода паров из всасывающей камеры насоса в подогреватель или в приемный бак; подключение воздушной трубы к подогревателю, предварительный подогрев насоса перед пуском |
|  | Параллельная и последовательная работа насосов |
|  | Способы перехода с насоса на насос при аварийной ситуации |
|  | Переходные режимы электродвигателей в системе электропривода, пуск электродвигателя, пуск синхронного электродвигателя, торможение двигателя |
|  | Понятие о технологических параметрах; опасные параметры химических процессов: высокая температура, высокое давление, глубокий вакуум, перекачка токсичных и огневзрывоопасных жидкостей |
|  | Способы поддержания заданных технологических параметров: ручное управление, блокировка, автоматическое регулирование |
|  | Понятие об аварийной обстановке на производстве, в цехе, отделении, участке |
|  | Правила ведения журнала учета нарушений технологического режима |
|  | Правила пуска и остановки всего оборудования насосных установок |
|  | Правила работы на особо опасных технологических операциях и участках |
|  | Принцип действия и схемы паровых прямодействующих насосов, особенности движения поршня, конструкция основных деталей и узлов поршневых насосов |
|  | Принцип действия различных типов насосов |
|  | Принцип работы, устройство и область применения легких иглофильтровых установок, отбирающих воду и воздух самостоятельными механизмами (центробежным и вакуумным насосами); состав комплектации установок |
|  | Методы пуска электродвигателя, синхронного электродвигателя, торможения двигателя |
|  | Работа электродвигателя переменного тока при соединении электромагнитных полюсов двигателя "звездой" и "треугольником" |
|  | Способы регулирования режима работы центробежного насоса дросселированием в напорном или всасывающем трубопроводе, изменением частоты вращения, модификацией рабочих колес |
|  | Способы регулирования скорости вращения электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением |
|  | Режимы работы электродвигателя в системе электропривода |
|  | Ротационные насосы, механизм их действия и преимущество перед другими типами насосов; винтовые насосы, шестеренчатые самовсасывающие водокольцевые насосы; конструктивные особенности различных типов ротационных насосов |
|  | Струйные насосы-эжекторы, инжекторы, принципиальное устройство и область применения струйного насоса |
|  | Требования, предъявляемые к насосам |
|  | Условный проход и условное давление труб |
|  | Устройство и конструктивные особенности центробежных, поршневых насосов, вакуум-насосов и турбонасосов различных систем |
|  | Устройство и расположение аванкамер, трубопроводов, сеток, колодцев и контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение электротехнических работ средней сложности |
| --- | --- |
|  | Обслуживание силовых и осветительных электроустановок свыше 1 000 В |
|  | Обслуживание трансформаторных подстанций, обеспечивающих работу насосных установок и вспомогательного оборудования, под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Выполнять электротехнические работы средней сложности |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе насосного оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании силовых и осветительных электроустановок свыше 1 000 В |
| Необходимые знания | Категории трубопроводов в зависимости от технологической среды, температуры и давления |
|  | Классификация стальных труб: водогазопроводные (газовые), электросварные, бесшовные горячекатаные, бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные, крекинговые, бесшовные из нержавеющей стали |
|  | Назначение и область применения труб из неметаллических материалов (винилпластовые, фаолитовые, текстолитовые, керамические, стеклянные); технические требования к поставке труб по химсоставу, по механическим свойствам без нормирования химсостава и механических свойств |
|  | Назначение и применение арматуры в зависимости от давления, температуры и среды; обозначение и виды арматуры (запорная, предохранительная, регулирующая); устройство различных типов арматуры; материал корпуса и уплотнительных поверхностей; типы сальников; арматура с ручным, механическим, гидравлическим и электрическим приводом; методы гидравлического испытания арматуры; отличительная окраска арматуры |
|  | Назначение и принципиальное устройство вспомогательного оборудования насосных установок: сборников (масла, воды, других уплотняющих и смазьшающих жидкостей); гидрозатворов, фильтров (тканевых, с наполнителем, механических), емкостей аварийного сброса |
|  | Назначение компенсаторов и условия их применения; типы компенсаторов: П-образные гладкие, одно- двух, трех- и четырехлинзовые, сальниковые разгруженные; растяжка компенсаторов |
|  | Назначение фитингов; отводы крутоизогнутые, штампованные и изготовленные методом горячей протяжки; отводы, переходы, тройники сварные; переходы концентрические и эксцентрические; тройники равно- и неравнопроходные; переходы и тройники штампованные |
|  | Опоры и подвески трубопроводов: неподвижные и подвижные скользящие (катковые); тяги, подвески, хомуты, кронштейны; способы изготовления и методы установки |
|  | Правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы III) и противопожарной защиты |
|  | Типы фланцев: чугунные литые, стальные литые, с шейкой на резьбе, плоские приварные, приварные встык, свободные с буртом, свободные на приварном кольце, свободные на отбортованной трубе; присоединительные размеры фланцев; уплотнительная поверхность фланцев: гладкая, выступ - впадина, шип - паз и под линзовую разметку |
|  | Устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов постоянного и переменного тока, трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов и порядок их обслуживания |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замена изношенных уплотнительных колец, манжет, подшипников |
| --- | --- |
|  | Монтаж насосов после ремонта их узлов и деталей в соответствии с техническими условиями |
|  | Определение и устранение неисправностей в работе насосного оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования |
|  | Подготовка оборудования к ремонту и сдаче его в ремонт: отключение электроэнергии; освобождение от продукта, нейтрализация, промывка, пропарка, анализ воздушной среды; отключение от действующих коммуникаций; установка и регистрация заглушек; оформление сдачи оборудования в ремонт |
|  | Проверка системы смазывания насоса |
|  | Разборка насосов различных типов: горизонтальных и вертикальных для перекачивания воды (холодной и горячей), нефтепродуктов, коррозионных жидкостей |
|  | Рассоединение муфт сцепления; проверка клапанной группы насоса и устранение дефектов |
|  | Регулировка осевого зазора ротора: центровка валов насоса и электродвигателя, набивка сальника, заливка свежим маслом |
|  | Ремонт арматуры: разборка, выявление и устранение обнаруженных дефектов, гидроиспытание запорной арматуры на стенде |
|  | Ремонт или замена прогнутых (или изношенных) валов, изношенных сальников, подшипников; проверка степени износа запорной арматуры на всасывающем трубопроводе |
|  | Ремонт шестеренчатых насосов: регулировка величины зазоров внутри корпуса насоса, замена изношенных втулок шестерен, запрессовка новых втулок в крышки насоса |
|  | Составление дефектных ведомостей на ремонт |
|  | Статистическая и динамическая балансировка ротора под руководством машиниста насосных установок более высокого уровня квалификации |
|  | Строповка и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой от 3 000 до 5 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Техническое обслуживание насосных установок |
|  | Техническое освидетельствование и ревизия трубопроводов, транспортирующих агрессивные, токсичные, взрыво- и пожароопасные жидкости и сжиженные газы |
|  | Установка подшипников, ротора, муфт сцепления центробежного насоса |
|  | Устранение неисправностей при эксплуатации центробежных насосов |
| Необходимые умения | Выполнять диагностику и ремонт шестеренчатых насосов: регулировать величину зазоров внутри корпуса насоса, осуществлять замену изношенных втулок шестерен, запрессовку новых втулок в крышки насоса |
|  | Выполнять правила составления дефектных ведомостей на ремонт |
|  | Выполнять разборку насосов различных типов: горизонтальных и вертикальных; для перекачивания воды (холодной и горячей), нефтепродуктов, коррозионных жидкостей |
|  | Выполнять строповку и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой от 3 000 до 5 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Выполнять техническое освидетельствование и ревизию трубопроводов, транспортирующих агрессивные, токсичные, взрыво- и пожароопасные жидкости и сжиженные газы |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе насосного оборудования, в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования |
| Необходимые знания | Способы устранения неисправностей при работе центробежных насосов: недостаточное заполнение насоса жидкостью; неплотности во фланцевых соединениях всасывающего трубопровода; утечки через сальниковое и торцовое уплотнения; неправильное направление вращения; недостаточная частота вращения; напор выше расчетного; недостаточная проектная высота всасывания по сравнению с требуемой; засорение системы охлаждения уплотнения вала и подшипников; засорение фильтрующего устройства на приеме насоса; неправильная установка обратного клапана в нагнетательном трубопроводе; неправильная установка рабочих колес; их износ или засорение; неправильная установка подшипников или их износ; прогиб вала; явление кавитации |
|  | Операции по регулировке разбега вала: регулировка установочных гаек, установка уплотнительных прокладок |
|  | Способы ремонта насосного и вспомогательного оборудования и трубопроводов |
|  | Система планово-предупредительного ремонта насосов, вспомогательного оборудования и трубопроводов химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производств |
|  | Виды ремонта; нормы пробега оборудования |
|  | Технические условия на производство средних и капитальных ремонтов |
|  | Способы устранения неисправностей поршневых насосов: засорение фильтра; подсос воздуха через неплотности в соединениях всасывающей трубы; засорение клапана и его поломка; пропуск жидкости через уплотнение поршней; неисправность сальника; ослабление пружины клапана; ослабление крепления поршня на штоке; недостаточное заполнение цилиндров жидкостью, чрезмерная затяжка сальника; ослабление соединения штока с крейцкопфом (ползуном); износ втулок крейцкопфной головки шатуна; люфт в подшипниках; плохое поступление масла к трущимся поверхностям; чрезмерная затяжка подшипников |
|  | Особенности ремонта и регулирования отдельных узлов и деталей центробежных насосов; способы ремонта фланцевых соединений, труб, уплотнительных сальников, муфт, валов, подшипников качения и скольжения; способы статистической и динамической балансировки вращающихся деталей |
|  | Порядок разборки поршневого насоса: раскручивание и съем крышек цилиндров, отсоединение штоков от крейцкопфов и ползунов, извлечение из цилиндров поршня со штоками, разборка маслосистемы |
|  | Особенности ремонта шестеренчатых насосов: регулировка величины зазоров внутри корпуса насоса, замена изношенных втулок шестерен, запрессовка новых втулок в крышки насоса |
|  | Особенности сборки насосов на месте их установки в ремонтом цехе |
|  | Способы очистки и промывки деталей насоса |
|  | Порядок подготовки оборудования к ремонту и сдаче его в ремонт, разборки насосов различных типов, проверки системы смазывания насосов |
|  | Последовательность операций по ликвидации мелких неисправностей цилиндров: шабрение и шлифование рисок, царапин, задиров на зеркальной поверхности цилиндров, замена втулок цилиндров новыми, заваривание трещин с последующей обточкой и шлифовкой внутренней поверхности цилиндра, замена цилиндров; порядок вытачивания поршневых колец, установка новых колец на поршень |
|  | Последовательность операций при ремонте всасывающих и нагнетательных клапанов: регулировка работы пружин, замена пластин и клапанов, обточка и притирка рисок и царапин на седлах и тарелках клапанов, притирка клапанов, проверка клапанов на прочность |
|  | Последовательность операций при ремонте поршня: шабрение и притирка задиров и неглубоких трещин, расточка отверстий поршневого пальца |
|  | Правила и методы строповки и перемещения насосов, арматуры и других грузов массой от 3 000 до 5 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Способы ремонта подшипников скольжения, валов, зубчатых передач, шатунов |
|  | Способы устранения неисправностей в работе оборудования и ликвидации аварий |
|  | Типовые причины неисправностей насосных установок и способы их устранения |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок высокой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист насосных установок 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Наличие опыта профессиональной деятельности по профессии "машинист насосных установок 4-го разряда" не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации При необходимости использования грузоподъемного оборудования прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний рабочих инструкций Обучение по РБ и ЯБ для работ, связанных с РБ и ЯБ Соответствующая группа по электробезопасности К работе допускаются лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | В рамках данного профессионального стандарта под насосными установками высокой производительности понимаются: - насосные станции (подстанции, установки), оборудованные насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью от 10 000 до 15 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей; - насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью насосов от 3 000 до 5 000 куб. м/ч каждый |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §211 | Машинист насосных установок (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 13910 | Машинист насосных установок |
| *(10) | 150803 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание насосных установок высокой производительности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль бесперебойной работы насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также поддержания заданных режимов давления жидкости в сети |
| --- | --- |
|  | Обнаружение неисправностей в процессе работы насосов и самостоятельное устранение имеющимися в распоряжении средствами |
|  | Обслуживание градирен для охлаждения оборотной воды |
|  | Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью от 10 000 до 15 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей |
|  | Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью насосов от 3 000 до 5 000 куб. м/ч каждый |
|  | Определение направления перекачки транспортируемой по трубопроводу жидкости, ее состава, температуры и давления |
|  | Использование в работе существующей запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, щитов управления в операторной контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) |
|  | Осмотр, регулирование сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
|  | Подготовка к пуску, пуск, эксплуатация и остановка насосов повышенной подачи и давления, насосов высокого давления, насосов для магистральных нефте- и продуктопроводов, артезианских насосов, насосов для перекачки токсичных, взрыво- и пожароопасных продуктов под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Регулирование рабочих параметров насосов, водонапорных устройств, контрольных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
| Необходимые умения | Выполнять действующие методики регулирования рабочих параметров насосов, водонапорных устройств, контрольных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
|  | Выполнять методики осмотра, регулировки сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
|  | Выполнять технологические регламенты контроля бесперебойной работы насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также давления жидкости в сети |
|  | Выполнять технологические регламенты обслуживания и эксплуатации насосов повышенной подачи и давления, насосов высокого давления, насосов для магистральных нефте- и продуктопроводов, артезианских насосов, насосов для перекачки токсичных, взрыво- и пожароопасных продуктов под руководством машиниста насосных установок более высокой квалификации |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании градирен для охлаждения оборотной воды |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью от 10 000 до 15 000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью насосов от 3 000 до 5 000 куб. м/ч каждый |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании трансформаторных подстанций, обеспечивающих работу насосных установок и вспомогательного оборудования |
|  | Устранять имеющимися в распоряжении средствами неисправности, обнаруженные в процессе работы насосов |
| Необходимые знания | Влияние перекоса или смещения пары трения на работу торцового уплотнения |
|  | График водоснабжения обслуживаемого участка |
|  | Допускаемая высота всасывания для центробежных насосов |
|  | Правила измерения расхода жидкости и газа приборами переменного перепада, расчетные формулы; нормальные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, труба Вентури, их монтаж на трубопроводе |
|  | Правила измерения расхода приборами постоянного перепада (ротаметрами), расходомеры для вязких сред |
|  | Измерители и сигнализаторы взрывоопасных концентраций газовых смесей, правила эксплуатации анализаторов состава и качества веществ |
|  | Конструкции и схемы расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров |
|  | Система охлаждения подшипников и уплотнений, правила применения двойных разгруженных торцовых и других современных типов уплотнений; бессальниковые насосы с экранированным электродвигателем |
|  | Методы измерения температуры, термометры расширения, дилатометрические, биметаллические и жидкостные, термометры манометрические, термометры сопротивления, термоэлектрические пирометры |
|  | Насосы с приводом повышенной мощности и с высокооборотным приводом, насосы для высококоррозионных сред, насосы для перекачки продукта с пониженной или повышенной температурой, насосы, работающие под высоким давлением |
|  | Метрологические термины и понятия: погрешность измерений, погрешность показания приборов, поправка, точность измерительного прибора, чувствительность прибора, порог чувствительности, пределы измерения, цена деления шкалы прибора |
|  | Основные технические данные современных моделей насосов, применение микропроцессорной техники в насосных установках |
|  | Основы автоматического регулирования, основные понятия и определения: регулируемый параметр, объект регулирования, регулятор, регулирующий орган; свойства объекта регулирования: время разгона, запаздывания, самовыравнивание; процесс автоматического регулирования |
|  | Особенности работы насосов с торцовыми уплотнениями валов |
|  | Особенности эксплуатации насосов повышенных подачи и напора, высокого и сверхвысокого давления для перекачки горючих нефтепродуктов, сжиженных газов, токсичных, взрыво- и пожароопасных продуктов, шлама и загрязненных сред |
|  | Значение качества работ машиниста насосных установок |
|  | Режимы трения в паре, по роду уплотняемой и смазывающей среды (нейтральная и химически активная), состоянию (газ, жидкость), температуре, давлению, по скоростям скольжения и удельным давлениям на поверхность контакта; распределение давления и температуры жидкости в зазоре пары; отвод излишнего тепла от пары трения; удельные давления и износ пары, деформация колец пары |
|  | Способы отвода избыточного количества тепла, создаваемого трущимися телами; способы гидравлического уплотнения и смазки двойного торцового уплотнения с помощью циркуляционной масляной системы, правильного подбора материалов; пары трения, методы обеспечения высокой степени чистоты и правильности геометрической формы трущихся поверхностей, качественного монтажа торцового уплотнения |
|  | Способы уменьшения вредного влияния кавитации |
|  | Устройство и конструкция оборудования насосных установок большой мощности, оснащенных двигателями, насосами и турбонасосами различных систем |
|  | Устройство, принципы работы термометров сопротивления, дистанционных термометров |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок высокой производительности | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обслуживание трансформаторных подстанций, обеспечивающих работу насосных установок и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
|  | Защита электрооборудования от перенапряжения |
|  | Обслуживание систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты насосных установок |
|  | Обслуживание щитов контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| Необходимые умения | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании трансформаторных подстанций, обеспечивающих работу насосных установок и вспомогательного оборудования |
|  | Выполнять действующие методики защиты электрооборудования от перенапряжения |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты насосных установок |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании щитов контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| Необходимые знания | Виды приборов для измерения уровня, рулетка и метршток, указательные стекла; устройство и принцип действия уровнемеров поплавковых, электрических, дистанционных |
|  | Классификация контрольно-измерительных приборов по значению (для измерения давления и разрежения, температуры, расхода, уровня, усилий, скорости, числа оборотов, состава вещества), по принципу действия (механические, гидравлические, электрические, пневматические, тепловые), по условиям работы (стационарные, переносные), по характеру показаний (показывающие, самопишущие) и по точности показаний |
|  | Классификация приборов в зависимости от методов измерения температуры, температурная шкала |
|  | Назначение и классификация приборов для контроля качества и состава вещества: газоанализаторы ручные, электрические, оптико-акустические, фотоколориметрические; хроматографы для анализа газов; приборы для определения качественной характеристики нефти, нефтепродуктов и воды, удельного веса и вязкости веществ |
|  | Требования охраны труда (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы IV) и противопожарной защиты |
|  | Правила обслуживания контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, порядок сборки и разборки приборов |
|  | Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара, счетчики и расходомеры (скоростной, объемный весовой и дроссельный), счетчики количества жидкости (скоростные и объемные) |
|  | Приборы для измерения частоты вращения, назначение и классификация приборов контроля скорости валов приводов насосов, тахометры механические и магнитоэлектрические |
|  | Принцип работы автоматических регуляторов прямого действия, пневматических регуляторов |
|  | Принципиальное устройство и принцип действия приборов для измерения давления: пружинные и жидкостные манометры и мановакуумметры, манометры поршневые, сильфонные и мембранные, электроманометры |
|  | Принципиальное устройство, область применения эжекторов |
|  | Способы защиты электрооборудования от перенапряжения |
|  | Схемы установки дифманометров-расходомеров для измерения расхода жидкостей, газов и пара |
|  | Типовые схемы автоматического регулирования давления, температуры, расхода, уровня |
|  | Типы приборов для замера уровня; способы сборки и разборки уровнемеров, дистанционных указателей уровня |
|  | Устройство дифференциальных манометров, поплавковых, кольцевых и мембранных, поплавковые дифманометры с электрической и пневматической передачей показаний |
|  | Устройство и правила пользования тахометрами |
|  | Устройство систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты насосных установок |
|  | Устройство, назначение и применение сложного контрольно-измерительного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок высокой производительности | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение простых работ среднего и капитального ремонта оборудования |
| --- | --- |
|  | Выявление и устранение сложных дефектов в работе насосных установок |
|  | Демонтаж насоса: отключение электродвигателя и отсоединение муфт сцепления, слив перекачиваемой жидкости, промывка и продувка приемного и нагнетательного трубопроводов, установка отсекающих заглушек на приемном и нагнетательном трубопроводах, промывка корпуса насоса и освобождение его от перекачиваемой жидкости, раскручивание фундаментных болтов, транспортировка насоса в ремонтный цех или на склад оборудования |
|  | Ремонт наиболее сложных деталей насосов |
|  | Монтаж насосов: подготовка к производству работ; приемка фундаментов под монтаж |
|  | Проверка комплектности и технологического состояния насосов |
|  | Монтаж трубопроводной обвязки |
|  | Определение неисправности в работе всех типов насосных установок и их устранение имеющимися в распоряжении средствами |
|  | Осмотр фланцевых соединений, зачистка их поверхности, удаление остатков прокладок, ржавчины, устранение рисок, забоин |
|  | Удаление фланцев с последующей приваркой новых при невозможности создания уплотнения между фланцами |
|  | Ремонт арматуры и трубопроводов: разборка арматуры, протирка деталей и промывка их керосином; определение дефектных деталей; заливка ушютнительной поверхности аммиачной арматуры баббитом и создание сопрягаемых поверхностей трения (седло - клапан); наплавка и расточка уплотнительных стальных или бронзовых поверхностей; устранение прогиба штока: шлифовка поверхности штока в месте касания сальника; сборка запорной арматуры и гидроиспытание ее на прочность и плотность |
|  | Сборка и разборка приборов для измерения давления, применяемых в насосных установках |
|  | Строповка и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой от 5 000 до 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Установка оборудования на фундаменты, сборка его, выверка, центровка, закрепление на фундаменте, сборка и монтаж обвязочных трубопроводов, соединение их с внешними коммуникациями; монтаж систем КИПиА, испытание трубопроводов на прочность и плотность; изоляция оборудования и трубопроводов |
|  | Установка, выверка и центровка насосов, поставляемых в разобранном виде, закрепление рамы насоса на фундаменте после центровки насоса путем обтяжки фундаментных болтов; ревизия насоса после затвердения бетонной подливки; проверка паспортных зазоров и осевого разбега ротора |
| Необходимые умения | Выполнять строповку и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой от 5 000 до 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Выполнять технологические инструкции по монтажу насосов, по приемке фундаментов под монтаж, выполнять технологические карты проверки комплектности и технологического состояния насосов, оформлять соответствующую документацию |
|  | Выполнять технологические регламенты установки оборудования на фундаменты, сборки, выверки, центровки, закрепления на фундаменте, сборки и монтажа обвязочных трубопроводов, соединения их с внешними коммуникациями; монтажа систем КИПиА, испытания трубопроводов на прочность и плотность; изоляции оборудования и трубопроводов |
|  | Выполнять технологические регламенты установки, выверки и центровки насосов, поставляемых в разобранном виде, закрепления рамы насоса на фундаменте после центровки насоса путем обтяжки фундаментных болтов, проверки паспортных зазоров и осевого разбега ротора |
|  | Выявлять и устранять сложные дефекты в работе насосных установок |
|  | Производить диагностику и ремонт арматуры и трубопроводов, разборку арматуры, протирку деталей и промывку их керосином, определение дефектных деталей, сборку запорной арматуры и гидроиспытание ее на прочность и плотность |
| Необходимые знания | Виды домкратов: клиновые домкраты, малогабаритные винтовые домкраты для выверки оборудования |
|  | Правила эксплуатации домкратов, отжимные болты |
|  | Виды и способы сигнализации при подъеме и перемещении грузов |
|  | Горизонтальное перемещение оборудования: общие правила горизонтального перемещения грузов, перемещения оборудования внутри цеха; использования мостовых кранов, кран-балок полиспастов, тельферов, талей и домкратов |
|  | Грузоподъемные механизмы; виды монтажных блоков: одно- и многороликовые, с откидной щекой, с подшипниками качения и скольжения; правила выбора блока для подъема груза |
|  | Полиспасты и их назначение, правила эксплуатации блоков и полиспастов, подбора полиспастов и тросов к ним |
|  | Способы подъема и опускания грузов: штабелями, наклонной плоскостью, домкратами, кранами |
|  | Правила подвески талей |
|  | Правила установки и снятия домкратов |
|  | Динамические уплотнения |
|  | Приемы кантования оборудования рычагами, домкратами, блоками, талями |
|  | Классификация торцовых уплотнений: с вращающимся или неподвижным упругими элементами, внутренние или внешние, с сильфоном, с кольцом или манжетой, с мембраной, двойные или одинарные, для химически нейтральных или химически активных жидкостей |
|  | Конструкции и принцип действия импеллеров, их классификация: радиальные и осевые |
|  | Конструкции торцовых уплотнений, уплотнения на низкое, среднее и высокое давления, уплотнения для нейтральных сред и химически активных жидкостей |
|  | Правила крепления и эксплуатации лебедок |
|  | Правила эксплуатации мостовых кранов и кран-балок |
|  | Материалы и область применения различных материалов пар трения |
|  | Монтажные машины и механизмы, применяемые для установки насосов: пневмоколесные и гусеничные монтажные краны; электромостовые краны, тельферы, блоки, лебедки |
|  | Назначение и основные типы стояночных уплотнений, применяемых в паре с динамическими уплотнениями |
|  | Назначение и применение реечных, винтовых и гидравлических домкратов на монтажных работах |
|  | Передовые методы ремонта, обеспечения высокого качества работ при минимальных трудозатратах |
|  | Периодичность капитальных, средних и текущих ремонтов, перечень работ, выполняемых при ремонте |
|  | Понятие о блочном монтаже насоса |
|  | Понятие об испытаниях торцовых уплотнений на воде или трансформаторном масле |
|  | Порядок демонтажа, ревизии, ремонта торцовых уплотнений, способы притирки пары трения |
|  | Порядок допуска машинистов насосных установок к выполнению обязанности стропальщика, инструкции Госгортехнадзора по правилам подъема и опускания грузов |
|  | Порядок подготовки насосов к разборке, сортировки деталей и узлов, протирки ветошью, промывки керосином; техника осмотра, ревизии деталей, определения степени их износа |
|  | Правила выполнения такелажных работ |
|  | Правила и методы строповки и перемещения насосов, арматуры и других грузов массой от 5 000 до 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Правила производства работ без снятия напряжения в электросетях |
|  | Правила притирки колец пары трения и контроля их плоскостности |
|  | Правила расточки вала, устранения прогиба вала, шлифовки посадочных мест вала, динамической балансировки ротора в сборе |
|  | Сжимы для крепления стальных канатов, правила выбора количества сжимов и мест их расположения; рым-болты, коуши, траверсы |
|  | Современные методы монтажа насосов в полностью собранном виде на одной раме с электродвигателем (блочный монтаж), а также в комплекте с трубопроводной обвязкой (блочно-агрегатный монтаж) |
|  | Способы демонтажа, ревизии и установки подшипников, технологии заливки подшипников баббитом |
|  | Способы проверки вспомогательного оборудования и выявления дефектов |
|  | Способы чистки водяной и масляной обвязок |
|  | Способы сращивания стальных канатов, вязки узлов канатов, крепления стяжек, вязки стальных канатов при подъеме грузов, заделки концов канатов при перерубке, крепления к анкерам |
|  | Такелажная оснастка: канаты пеньковые и стальные (тросы), типы тросов, применяемых для такелажных работ; допускаемые нагрузки на тросы; действующие технические регламенты на тросы; правила применения тросов для растяжек, грузоподъемных машин и строповки; правила эксплуатации тросов |
|  | Техника изготовления фасонных (асбометаллических, сложной конфигурации, из нержавеющей стали, линзовых) прокладок |
|  | Технологии монтажных работ |
|  | Типы стропов: облегченный строп с петлей или крюком, универсальный строп; способы выбора диаметра троса для стропа, способы увязывания стропов на крюке и поднимаемой детали |
|  | Торцовые уплотнения, их принцип действия, основные преимущества торцовых уплотнений перед сальниковыми |
|  | Уплотнительные кольца, манжеты, мембраны; сильфоны, их форма, материал, область применения |
|  | Упругие элементы торцовых уплотнений: пружины, способы выбора пружин для гидравлически разгруженных и неразгруженных уплотнений; правила применения нескольких пружин в одном торцовом уплотнении; материал пружин для нейтральных и химически активных сред, способы защиты пружин от коррозии |
|  | Причины утечек через торцовое уплотнение (биение вала, плохая приработка пары трения, перекос пружины, неправильный подбор пружины, растрескивание уплотнительных элементов или неправильная их установка) и методы их устранения |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок очень высокой производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист насосных установок 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Наличие опыта профессиональной деятельности по профессии "машинист насосных установок 5-го разряда" не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации При необходимости использования грузоподъемного оборудования прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний рабочих инструкций Обучение по РБ и ЯБ для работ, связанных с РБ и ЯБ Соответствующая группа по электробезопасности К работе допускаются лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | В рамках данного профессионального стандарта под насосными установками очень высокой производительности понимаются: - насосные станции (подстанции, установки), оборудованные насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15 000 куб. м/ч воды и пульпы; - насосы и насосные агрегаты в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью свыше 5 000 куб. м/ч воды каждый |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §211а | Машинист насосных установок (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 13910 | Машинист насосных установок |
| ОКСО | 150803 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание насосных установок очень высокой производительности | Код | Е/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение бесперебойной работы насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также поддержание давления жидкости в сети |
| --- | --- |
|  | Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15 000 куб. м/ч воды и пульпы |
|  | Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью свыше 5 000 куб. м/ч воды каждый |
|  | Осмотр, регулирование особо сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
|  | Пуск, регулирование режима работы и остановка всего оборудования насосной станции |
| Необходимые умения | Выполнять технологические регламенты обеспечения бесперебойной работы и контроля работы насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также требуемых режимов давления жидкости в сети |
|  | Выполнять технологические регламенты осмотра, регулировки особо сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15 000 куб. м/ч воды и пульпы |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью свыше 5 000 куб. м/ч воды каждый |
| Необходимые знания | Методы проведения испытаний обслуживаемого оборудования |
|  | Принципы бесперебойной работы насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов |
|  | Способы регулирования особо сложного насосного оборудования, водонапорных устройств |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок очень высокой производительности | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замена контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
|  | Наладка контрольно-измерительных приборов и приборов автоматического регулирования |
|  | Обслуживание электрооборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
| Необходимые умения | Выполнять технологические регламенты замены и наладки контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании силовых и осветительных установок |
|  | Применять действующие технологические регламенты при обслуживании электрооборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
| Необходимые знания | Автоматика и телемеханика обслуживаемого оборудования |
|  | Полная электрическая схема обслуживаемого объекта (участка) |
|  | Требования охраны труда (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы V) и противопожарной защиты |
|  | Способы наладки и ремонта контрольно-измерительных приборов и приборов автоматического регулирования |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок очень высокой производительности | Код | Е/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление и устранение наиболее сложных дефектов в насосных установках |
| --- | --- |
|  | Проверка и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования |
|  | Проверка и устранение неисправностей в электротехническом оборудовании |
|  | Строповка и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой свыше 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые умения | Выполнять действующие методики проверки и испытаний под нагрузкой отремонтированного оборудования |
|  | Выполнять строповку и перемещение насосов, арматуры и других грузов массой свыше 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Выявлять и устранять наиболее сложные дефекты в насосных установках |
|  | Выявлять и устранять неисправности в электротехническом оборудовании |
| Необходимые знания | Основные виды и способы устранения неисправностей в электротехническом оборудовании |
|  | Правила и методы строповки и перемещения насосов, арматуры и других грузов массой свыше 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств |
|  | Способы выявления и устранения наиболее сложных дефектов в насосных установках |
|  | Способы проверки и испытания под нагрузкой отремонтированного оборудования |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ООО "Группа БАЗИС", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Пантюхин Михаил Борисович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО "Адмиралтейские верфи", город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", город Большой Камень, Приморский край |
| 3 | ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", город Владивосток |
| 4 | ОАО "Завод "Красное Сормово", город Нижний Новгород |
| 5 | ОАО "ОСК", город Москва |
| 6 | ОАО "Прибалтийский Судостроительный завод "Янтарь", город Калининград |
| 7 | ОАО "Производственное Объединение "Северный Машиностроительный Завод", город Северодвинск, Архангельская область |
| 8 | ОАО "Средне-Невский судостроительный завод", город Санкт-Петербург |
| 9 | ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь", город Санкт-Петербург |
| 10 | ОАО "Хабаровский судостроительный завод", город Хабаровск |
| 11 | ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод", город Владивосток |
| 12 | ОАО "ЦС "Звездочка", город Северодвинск, Архангельская область |

______________________________

*(1) Общероссийский классификатор занятий.

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*(3) от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

*(4) Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992).

*(5) Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 359 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

*(6) Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный N 4145).

*(7) статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

*(8) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

*(9) Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

*(10) Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Профстандарт 40.091 / Профессиональные стандарты / Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности / Машинист насосных установок